南通农副产品物流有限公司

10kV变电所高压设备年检服务项目

招标文件

招标人：南通农副产品物流有限公司

招标代理：江苏中房工程咨询有限公司

二〇二四年五月十三日

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  投标文件组成

第一部分  招标公告

- 南通农副产品物流有限公司10kV变电所高压设备年检服务项目招标公告

- (资格后审)

江苏中房工程咨询有限公司（以下称代理机构）受南通农副产品物流有限公司以下简称“招标人”）委托，就南通农副产品物流有限公司10kV变电所高压设备年检服务项目进行公开招标采购。现公告如下：

一、项目名称：南通农副产品物流有限公司10kV变电所高压设备年检服务项目

二、项目预算及最高限价：三年共人民币30万元，高于或等于此限价者为无效报价。

三、项目需求说明：详见第三部分项目需求。

四、合同履约年限：三年。

五、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

3、具有国家电管部门颁发的五级及以上承装（修、试）电力设施许可证。

4、本项目拟派人员具有国家安全生产监督总局颁发的电气试验作业证和继电保护作业证。

5、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

6、投标人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

7、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

8、投标人不得以任何形式将项目分包、外包、转包。

9、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的获取

1、获取时间：自本招标公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通汽运实业集团有限公司 (http://www.ntqyjt.com.cn/ )或南通农副产品物流有限公司 （http://www.ntnfcp.com/）自行下载招标文件、澄清答疑等招标资料。

七、投标文件的递交

1、递交投标文件截止时间为 2024年6月3日14时30分。

2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

3、开评标时间为2024年6月3日14时30分，地点为南通农副产品物流有限公司展销楼五楼会议室，南通市崇川区崇川路777号（来客商务宾馆楼上）。

八、投标保证金

1、本项目投标保证金为 0.6万元人民币。本项目投标保证金一律采用 现金 方式递交（其他形式概不接收）。投标人在提交投标文件的同时，将投标保证金递交给招标代理单位。

2、未按上述要求提交投标保证金的投标人，招标人有权拒绝其投标响应文件。

3、未中标人的投标保证金，开标结束后立即退还。中标人的投标保证金，待双方签订合同生效后7个工作日内无息退还。

九、履约保证金：本项目的履约保证金为合同总价的5%，中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在项目服务期满后按实际履约情况退还（无息）。

十、联系方式

1、招标人

单位：南通农副产品物流有限公司；

联系人：姚女士；

电话：15996533722。

监督人：施女士

电话：0513-89152209。

2、采购代理机构

单位：江苏中房工程咨询有限公司；

地址：南通市崇川区江海大道817号江海财富大厦A座7楼；

联系人：吴江；

联系电话：0513-68002662

传真：0513-68002662；

邮箱：458101863@qq.com。

第二部分  投标须知

- 一、招标文件由招标人解释。

1、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在获取招标文件开始之日起5日内以书面形式提出询问或疑问。未在规定的5日内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。投标人不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1、招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2、招标人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3、招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4、投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、招标人或招标人视情组织答疑会。

三、投标报价

一个标的（标段）只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

四、投标文件的编写、份数和签署

1、投标人按第七部分“投标文件组成”编写投标文件，投标文件规格幅面A4纸，正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册。不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2、投标文件一份正本和二份副本，并明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。

3、投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、投标文件的密封及标记

1、投标人应将正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格标单独密封，不得出现资格审查文件及技术商务标文件中。

3、密封后投标文件标明招标文件项目名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

六、投标文件的递交时间

投标人必须在规定的投标文件接收截止时间前送达招标人。招标人将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

七、投标保证金

1、投标人在开标后要求撤销投标的，招标人有权收取其全额投标保证金作为违约金。

2、未中标的投标人保证金，开标结束后立即退还。中标认的投标保证金，待双方签订合同生效后7个工作日内无息退还。

3、中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

4、中标人提供虚假材料谋取中标的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

八、履约保证金

本项目的履约保证金为合同总价的5%，中标人须在中标通知书发出后7日内交齐履约保证金后根据招标文件的要求签订合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。履约保证金在项目服务期满后按实际履约情况退还（无息）。

户名: 南通农副产品物流有限公司

开户行: 工行南通文华支行

账号: 1111822609000067591

九、项目需求内涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，潜在供应商可在投标文件递交日前自行对招标人原有系统及其应用环境进行勘察，熟悉标书中的各项具体要求，以获取编制投标文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由潜在供应商自行承担。

2、招标人向潜在供应商提供有关现场的资料和数据，是现有的并认为能使潜在供应商可利用的资料。招标人对潜在供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应项目而勘察项目现场，但不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。潜在供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4、潜在供应商应在现场勘察时，熟悉甲方原有系统及其应用环境等情况，以获得一切可能影响询价响应内容的直接资料。潜在供应商中标后，不得以不完全了解现场情况、招标人原有系统及其应用环境等理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任且不作任何答复。

勘察现场联系人：黄先生，电话：13390985006。

十、投标费用

1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、招标文件及相关资料费300元/份，由投标人在递交投标文件时缴纳，该费用无论是否中标均不予退还。中标人另需承担招标评审费用。

3、本项目招标代理服务费人民币3200元，投标人应综合考虑在投标报价内，定标后由中标人在签订合同前支付给招标代理单位。

第三部分  项目需求说明

一、项目介绍

本项目为对南通农副产品物流有限公司10个10kV变电所高压设备进行年检服务。目前所需年检及检测的设备明细如下：

| 序号 | 位置 | 设备名称及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉类交易厅 | 1、2000KVA干变2台。 - 进线柜（设避雷器）2台，出线柜（设地刀）2台。 - 直流柜2组，通信柜1组，电容补偿柜4台。 - 低压总开关5个，低压抽屉柜33个。 | 西区 |
| 2 | 水产交易厅 | 1、1600KVA干变2台。 - 进线柜（设避雷器）2台，出线柜（设地刀）2台。 - 直流柜2组，通信柜1组，电容补偿柜4台。 - 低压总开关5个，低压抽屉柜47个。 | 西区 |
| 3 | 冷库 | 1、1250KVA干变2台，1000KVA干变2台 2、进线柜（设避雷器）2台，PT柜2台，总开关柜2台，出线柜（设避雷器、地刀）4台。 3、直流柜1组，通信柜1组，电容补偿柜6台。 4、低压总开关6个，低压抽屉柜81个。 | 西区 |
| 4 | 粮油地下西 | 1、1250KVA干变2台，800KVA干变1台，630KVA干变2台。 2、进线柜（设避雷器）4台，总开关柜1台，出线柜（设地刀）5台。 3、直流柜1组，直流箱1组，信号箱1台，电容补偿柜5台。 4、低压总开关5个，低压抽屉柜109个。 | 东区 |
| 5 | 粮油地下东 | 1、1250KVA干变2台，800KVA干变1台。 2、进线柜（设避雷器）2台，总开关柜1台，出线柜（设地刀）3台。 3、直流箱1组，信号箱1组，电容补偿柜3台。 4、低压总开关3个，低压抽屉柜113个。 | 东区 |
| 6 | 4号服务楼 | 1、1250KVA干变1台，800KVA干变1台。 - 进线柜（设避雷器）2台，出线柜（设地刀）2台。 - 直流柜1组，信号箱1台，电容补偿柜2台。 - 低压总开关3个，低压抽屉柜58个。 | 东区 |
| 7 | 6号服务楼 | 1、1000KVA干变2台 2、进线柜（设避雷器）2台，PT柜（设避雷器）2台，总开关柜2台，出线柜（设地刀）4台，母线开关柜1台，母线隔离柜1台。 3、直流柜1组，电容补偿柜2台。 4、低压总开关3个，低压抽屉柜76个。 | 东区 |
| 8 | 2号服务楼 | 1、1600KVA干变2台，1000KVA干变2台 2、进线刀闸柜（设避雷器）2台，进线开关柜（设避雷器）2台，PT柜3台，总开关柜2台，出线柜（设地刀）13台，所用变刀闸柜2台，翻排柜2台。 3、直流柜1组，信号箱1台。 4、低压总开关6个，低压抽屉柜103个。 | 东区 |
| 9 | 水果箱变 | 1、500KVA油浸变压器2台。 - 电容补偿柜2台。 - 低压总开关2个，低压塑壳开关20个。 | 东区 |
| 10 | 综合楼箱变 | 1、800KVA油浸变压器2台。 2、进线开关柜（设避雷器）1台，PT柜1台，出线柜（设避雷器、地刀）2台。 3、电容补偿柜2台。 4、低压总开关2个，低压塑壳开关14个。 | 东区 |

二、年检内容

1、10kV开关：开关保护校验（电流保护）、开关回路电阻、开关绝缘电阻、开关耐压。

2、10kV母线PT：母线PT绝缘电阻、母线PT耐压。

3、10kV母线：母线绝缘电阻、母线耐压。

4、10kV避雷器：避雷器绝缘电阻、避雷器泄漏电流。

5、10kV变压器的预防性试验。

6、绝缘工具及安全用具试验等等。

三、检测服务内容

1、开关柜维护保养：

（1）高压开关柜维护保养：

①断总开关和隔离开关，并做好接地，确保每两个开关操作灵活。

②检查高压母线和绝缘瓷瓶，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。

③检查真空开关瓷瓶，检查整个系统有无放电起孤痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。

④检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。

⑤检查继电器保护装置系统运行正常，清除灰尘，紧固松动螺栓。

⑥检查电缆头和输出线，无明显破损痕迹，观察绝缘层情况。

（2）低压开关柜维护保养：

①核查开关柜门锁、门轴及防误操作装置的完好性，及时处理任何潜在问题。

②对母线支持夹、母线连接处、母线防护隔离板以及母线与开关座的连接螺丝进行仔细检查，确保无松动并进行紧固。同时，检查母线连接处、母线与开关座连接处及母线桥母线是否有过热、氧化现象，保证母线接触面平整、清洁、无损伤。清理开关内的继电器、端子排及开关表面的灰尘，确保叉接式端子接线牢固，螺丝无松动。

③测试开关柜各指示灯、按钮、操作把手的准确性和可靠性，检查电流表、电压表、互感器，确保无老化和过热现象，并详细记录测试结果，为下次检修提供参考。

④细致检查触头，确保其表面无明显划痕和过热现象。同时，验证触头座夹口的弹力是否适中，无缺齿，触头座无变形和位移。在触头、触头座夹口上涂抹适量中性润滑脂。

⑤仔细检查开关柜内开关出线电缆及电缆头，按照电缆检修规程进行，确保其无过热、老化现象，并及时处理发现的问题。

⑥检查远程监控设备，确保其运行正常，若有异常则及时进行调试和校准。

2、变压器保养：

（1）油浸式变压器保养：

①做变压器油的分析化验，必要时过滤更换与该变压器相符油号的变压器油。

②检查油枕中的油含水分及杂质的情况，以防油枕中的水分杂质进入箱体影响变压器绝缘程度。

③根据呼吸器硅胶色泽情况更换硅胶干燥剂。

④检查各密封部位螺丝，必要时更换密封件，确保没有渗油漏油现象，

⑤对进线、出线各连接部位进行紧固处理，确保接触良好。

⑥对温度计、瓦斯继电器进行检查校正，确保正常。

⑦对变压器箱体外部进行除锈涂漆防护处理。

⑧检查温度计导热管是否完好，适当补加导热油。

- 干式变压器保养：

①绝缘电阻测量。

②交流耐压试验。

③检查干式电力变压器的风机的运转情况、清扫瓷套管和外壳。

④紧固出线接头。

⑤检查接地情况。

⑥检查内部组件。

⑦检查控制测量仪表、信号和保护装置。

⑧检查温控器的显示是否正常。

3、对避雷器进行相关试验，检测其是否正常。

4、按照相关规定和行业标准定期进行检查和预防性试验。

5、对绝缘工具及安全用具进行试验，确保其在有效期内。

6、积累基础数据，定期形成运行评估报告。

四、服务要求

1、组建不少于8人的专业年检服务项目小组，并设置项目负责人（小组成员与技术商务标内提供的人员一致）。

2、建立完善的设备台账资料，机器设备运行记录完备，并留有相关影像资料。

3、对电气设备进行保养，对配电房进行检测和预防性试验。

4、提供优良的技术服务，使设备始终处于良好的工作状态。

5、需要更换的设备、器材、维修配件，中标人书面报告招标人，在得到招标人认可后，相关更换的零配件费用由招标人承担，由中标人免费进行更换（不再另外收取人工、交通运输等费用）。在整个维护过程中，应做好详细记录，并由双方现场人员签字认可。

6、设备出现较大维修故障时，中标人需配合招标人，出具相关维修方案及维修报价。

7、设备出现严重故障在现场不能解决需拉回中标人处维修的设备，中标人提供备机并承诺在三个工作日内送回（重大故障送回厂家的除外）。

8、对供电企业或招标人提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

9、做好停电、恢复供电之间的设备切换工作。

10、保证设备正常运行、试验中出现问题帮助解决。

11、提前做好年审方案，做好停电年检计划。

12、根据招标人需要，提供必要的技术咨询服务，帮助招标人的电气设备管理和运行人员提高对电气设备的管理水平。

13、能满足供电部门的相关要求，负责托管范围内的设备的所有操作，以及相关运行管理，通过相关部门的检查验收（否则所有责任均由中标人承担）。

14、每季度对所维保的变电站进行一次巡检工作（巡工作包含：①一次、二次设备巡视监测其完好性。②带电检测：10kV开关柜超声电波检测、GIS超声特主频检测、主要铁芯电流），并出具相关检测报告。

15、每半年取主变本体（色谱）、主变有载开关（简化）的油样对变压器油的分析，并出具油化验报告。一年两次、以加强对用户变压器可靠性进行跟踪。

16、出具的相关检测报告及相关资料必须得到南通供电局的认可，否则招标人将追究中标人的法律责任。

17、合同签订完毕后，即开始进行10kV变电所的年检工作。

五、服务周期

1、本项目总服务期限：三年。

2、10kV变电所检测为三年一检，并保证三年内10kV变电所的设备能满足供电部门的相关要求，以及相关运行管理，通过相关部门的检查验收。

六、售后服务要求

投标人必须有属地化售后服务机构，并在合同期内提供三年的维保服务和突发事故抢修服务（不含材料费，如变压器、大的部件损坏费等另外协商处理），要求接到招标人维修通知2小时内到达维修地点，保证不影响招标人正常生产。需要提供售后服务联系机构名单、联系人和24小时联系电话。

七、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4、投标文件中的报价表（开标一览表）内容与报价明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；报价文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、投标人应根据招标人提供的技术需求，结合企业实际情况，提出投标报价。投标人任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

6、投标报价包含10KV变电所高压设备年检、检测、检修、维护、保养服务费及企业利润、税金等所有费用及其他与本项目有关的其它费用。

7、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标的投标人（以下称中标人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 第四部分  开标和评标

一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评委会对投标人的投标资格及有关资质是否符合要求，进行审查后进入评审环节。

（一）评审内容

1、要求的保证金是否已提供；

2、投标资格是否符合；

3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按要求提供原件包的;

2、未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、投标报价超出预算的；

5、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

四、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响招标公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

五、评标方法

本项目采用综合评分法。分技术商务标、价格标两部分评审，总分值为100分。

先评审技术商务标，待技术商务标评审结束后，再开启价格标。

（一）技术商务标：40分

| 序号 | 评分因素 | 各评分因素细分项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | - 拟派项目负责人具备电力工程相关专业中级及以上职称证书得2分。 提供人员职称证书、投标人为其缴纳的2024年任意一个月社保证明，否则不得分。 | 2分 |
|  |  | - 拟派本项目专业服务人员8名（项目负责人除外）得2分；每多提供1名得1分，最多得2分。本项目最高4分。 提供本项目专业服务人员清单、从业人员高压电工证（取证时间不少于5年）、投标人为其缴纳的2024年任意一个月社保证明，否则不得分。 | 4分 |
|  |  | - 拟派本项目专业服务人员需具备国家安全生产监督总局颁发的电气试验作业证和继电保护作业证各两证。另外每多一证得1分，最高得4分。 提供人员相关证书、投标人为其缴纳的2024年任意一个月社保证明，否则不得分。 | 4分 |
| 2 | 企业实力 | 投标单位具有专业技术力量的服务人员至少9名，得2分；每多1名得1分，最多得4分。 提供人员清单、从业人员高压电工证（取证时间不少于5年）、投标人为其缴纳的2024年任意一个月社保证明，否则不得分。 | 6分 |
| 3 | 企业业绩 | 投标人自2021年4月1日至开标截止时间（以合同签订日期为准），承担过高压设备年检维保项目的且合同金额达到10万元/年（含）以上的有一个得2分，最高得10分；没有不得分。提供合同复印件加盖公章。 | 10分 |
| 4 | 企业资质 | 投标人具备国家电管部门颁发的四级承装（修、试）电力设施许可证得1分，三级得2分，二级及以上得4分。提供许可证证书复印件加盖公章。 | 4分 |
| 5 | 服务方案、组织措施、年审方案 | 投标人结合项目实际，制定10kV变电所停电检修服务方案，年检检测、维保服务过程中的组织措施，制定送电前后的工作安排等等。评委根据各投标人的方案综合评审打分：优秀的得5-6分；良好的得2-4分；一般的得0-1分。 | 6分 |
| 6 | 安全措施 | 维保年检检测服务过程中的安全措施。评委综合评审打分：优秀的得3分；良好的得2分；一般的得1分。 | 3分 |
| 7 | 服务承诺 | 投标人承诺设备年检后5个工作日内出具试验报告，提供承诺函得1分。未提供不得分。 | 1分 |

注：投标人得分为评委会评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。

（二）价格标：60分

价格分统一采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×60%×100

六、中标人及中标价的确定

1、汇总技术商务分、价格分后，推荐得分最高者为中标人。

2、如出现两个及以上相同的最高分，按价格标得分高者推荐为中标人。

3、如综合得分且投标报价相同的，由评委会根据综合因素优劣，优者推荐为中标人，评委会编写评标报告。

七、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

八、中标通知

中标结果公示1个工作日。《中标通知书》一经发出，如招标人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同签订与验收付款

一、中标人在接到《中标通知书》后7日内签订合同。合同签订后中标人方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。所签合同不得对采购文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标投标人履约，中标人履约到位后，组织投标人人员进行安全培训、业务流程指导，核查进驻保安队员的所有信息，编制人员信息档案。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有人员信息、证件造假，商业贿赂等违法情形的，应由招标人移交上级行政执法部门依法查处。

四、不响应付款方式的，视同无效投标处理。款项由招标人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

五、合同格式

南通农副产品物流有限公司10kV变电所高压设备年检服务合同

甲方： 南通农副产品物流有限公司

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和江苏省供电公司《电力设备预防性试验规程》等相关规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、南通农副产品物流有限公司10个10kV变电所高压设备进行年检服务。目前所需年检及检测的设备明细如下：

| 序号 | 位置 | 设备名称及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉类交易厅 | 1、2000KVA干变2台。 2、进线柜（设避雷器）2台，出线柜（设地刀）2台。 3、直流柜2组，通信柜1组，电容补偿柜4台。 4、低压总开关5个，低压抽屉柜33个。 | 西区 |
| 2 | 水产交易厅 | 1、1600KVA干变2台。 2、进线柜（设避雷器）2台，出线柜（设地刀）2台。 3、直流柜2组，通信柜1组，电容补偿柜4台。 4、低压总开关5个，低压抽屉柜47个。 | 西区 |
| 3 | 冷库 | 1、1250KVA干变2台，1000KVA干变2台 2、进线柜（设避雷器）2台，PT柜2台，总开关柜2台，出线柜（设避雷器、地刀）4台。 3、直流柜1组，通信柜1组，电容补偿柜6台。 4、低压总开关6个，低压抽屉柜81个。 | 西区 |
| 4 | 粮油地下西 | 1、1250KVA干变2台，800KVA干变1台，630KVA干变2台。 2、进线柜（设避雷器）4台，总开关柜1台，出线柜（设地刀）5台。 3、直流柜1组，直流箱1组，信号箱1台，电容补偿柜5台。 4、低压总开关5个，低压抽屉柜109个。 | 东区 |
| 5 | 粮油地下东 | 1、1250KVA干变2台，800KVA干变1台。 2、进线柜（设避雷器）2台，总开关柜1台，出线柜（设地刀）3台。 3、直流箱1组，信号箱1组，电容补偿柜3台。 4、低压总开关3个，低压抽屉柜113个。 | 东区 |
| 6 | 4号服务楼 | 1、1250KVA干变1台，800KVA干变1台。 2、进线柜（设避雷器）2台，出线柜（设地刀）2台。 3、直流柜1组，信号箱1台，电容补偿柜2台。 4、低压总开关3个，低压抽屉柜58个。 | 东区 |
| 7 | 6号服务楼 | 1、1000KVA干变2台 2、进线柜（设避雷器）2台，PT柜（设避雷器）2台，总开关柜2台，出线柜（设地刀）4台，母线开关柜1台，母线隔离柜1台。 3、直流柜1组，电容补偿柜2台。 4、低压总开关3个，低压抽屉柜76个。 | 东区 |
| 8 | 2号服务楼 | 1、1600KVA干变2台，1000KVA干变2台 2、进线刀闸柜（设避雷器）2台，进线开关柜（设避雷器）2台，PT柜3台，总开关柜2台，出线柜（设地刀）13台，所用变刀闸柜2台，翻排柜2台。 3、直流柜1组，信号箱1台。 4、低压总开关6个，低压抽屉柜103个。 | 东区 |
| 9 | 水果箱变 | 1、500KVA油浸变压器2台。 2、电容补偿柜2台。 3、低压总开关2个，低压塑壳开关20个。 | 东区 |
| 10 | 综合楼箱变 | 1、800KVA油浸变压器2台。 2、进线开关柜（设避雷器）1台，PT柜1台，出线柜（设避雷器、地刀）2台。 3、电容补偿柜2台。 4、低压总开关2个，低压塑壳开关14个。 | 东区 |

二、年检内容

1、10kV开关：开关保护校验（电流保护）、开关回路电阻、开关绝缘电阻、开关耐压。

2、10kV母线PT：母线PT绝缘电阻、母线PT耐压。

3、10kV母线：母线绝缘电阻、母线耐压。

4、10kV避雷器：避雷器绝缘电阻、避雷器泄漏电流。

5、10kV变压器的预防性试验。

6、绝缘工具及安全用具试验等等。

三、检测服务内容

1、开关柜维护保养：

（1）高压开关柜维护保养：

①断总开关和隔离开关，并做好接地，确保每两个开关操作灵活。

②检查高压母线和绝缘瓷瓶，扭紧螺栓、清除灰尘，检查母线有无变形，有无放电烧黑痕迹，对有锈蚀的螺栓必须立即更换。

③检查真空开关瓷瓶，检查整个系统有无放电起孤痕迹，紧固接线螺栓。检查负荷开关灭孤系统，清洁柜内灰尘，试验机械的合闸、分闸情况。

④检查电压互感器、电流互感器、电流表、电压表、电度表的接线情况，清除灰尘保持洁净。

⑤检查继电器保护装置系统运行正常，清除灰尘，紧固松动螺栓。

⑥检查电缆头和输出线，无明显破损痕迹，观察绝缘层情况。

（2）低压开关柜维护保养：

①核查开关柜门锁、门轴及防误操作装置的完好性，及时处理任何潜在问题。

②对母线支持夹、母线连接处、母线防护隔离板以及母线与开关座的连接螺丝进行仔细检查，确保无松动并进行紧固。同时，检查母线连接处、母线与开关座连接处及母线桥母线是否有过热、氧化现象，保证母线接触面平整、清洁、无损伤。清理开关内的继电器、端子排及开关表面的灰尘，确保叉接式端子接线牢固，螺丝无松动。

③测试开关柜各指示灯、按钮、操作把手的准确性和可靠性，检查电流表、电压表、互感器，确保无老化和过热现象，并详细记录测试结果，为下次检修提供参考。

④细致检查触头，确保其表面无明显划痕和过热现象。同时，验证触头座夹口的弹力是否适中，无缺齿，触头座无变形和位移。在触头、触头座夹口上涂抹适量中性润滑脂。

⑤仔细检查开关柜内开关出线电缆及电缆头，按照电缆检修规程进行，确保其无过热、老化现象，并及时处理发现的问题。

⑥检查远程监控设备，确保其运行正常，若有异常则及时进行调试和校准。

2、变压器保养：

（1）油浸式变压器保养：

①做变压器油的分析化验，必要时过滤更换与该变压器相符油号的变压器油。

②检查油枕中的油含水分及杂质的情况，以防油枕中的水分杂质进入箱体影响变压器绝缘程度。

③根据呼吸器硅胶色泽情况更换硅胶干燥剂。

④检查各密封部位螺丝，必要时更换密封件，确保没有渗油漏油现象，

⑤对进线、出线各连接部位进行紧固处理，确保接触良好。

⑥对温度计、瓦斯继电器进行检查校正，确保正常。

⑦对变压器箱体外部进行除锈涂漆防护处理。

⑧检查温度计导热管是否完好，适当补加导热油。

- 干式变压器保养：

①绝缘电阻测量。

②交流耐压试验。

③检查干式电力变压器的风机的运转情况、清扫瓷套管和外壳。

④紧固出线接头。

⑤检查接地情况。

⑥检查内部组件。

⑦检查控制测量仪表、信号和保护装置。

⑧检查温控器的显示是否正常。

3、对避雷器进行相关试验，检测其是否正常。

4、按照相关规定和行业标准定期进行检查和预防性试验。

5、对绝缘工具及安全用具进行试验，确保其在有效期内。

6、积累基础数据，定期形成运行评估报告。

四、服务要求

1、组建不少于8人的专业年检服务项目小组，并设置项目负责人：       ；联系电话：          （小组成员与技术商务标内提供的人员一致）。

2、建立完善的设备台账资料，机器设备运行记录完备，并留有相关影像资料。

3、对电气设备进行保养，对配电房进行检测和预防性试验。

4、提供优良的技术服务，使设备始终处于良好的工作状态。

5、需要更换的设备、器材、维修配件，中标人书面报告招标人，在得到招标人认可后，相关更换的零配件费用由招标人承担，由中标人免费进行更换（不再另外收取人工、交通运输等费用）。在整个维护过程中，应做好详细记录，并由双方现场人员签字认可。

6、设备出现较大维修故障时，中标人需配合招标人，出具相关维修方案及维修报价。

7、设备出现严重故障在现场不能解决需拉回中标人处维修的设备，中标人提供备机并承诺在三个工作日内送回（重大故障送回厂家的除外）。

8、对供电企业或招标人提出的关于设备设施的缺陷进行整改。

9、做好停电、恢复供电之间的设备切换工作。

10、保证设备正常运行、试验中出现问题帮助解决。

11、提前做好年审方案，做好停电年检计划。

12、根据招标人需要，提供必要的技术咨询服务，帮助招标人的电气设备管理和运行人员提高对电气设备的管理水平。

13、能满足供电部门的相关要求，负责托管范围内的设备的所有操作，以及相关运行管理，通过相关部门的检查验收（否则所有责任均由中标人承担）。

14、每季度对所维保的变电站进行一次巡检工作（巡工作包含：①一次、二次设备巡视监测其完好性。②带电检测：10kV开关柜超声电波检测、GIS超声特主频检测、主要铁芯电流），并出具相关检测报告。

15、每半年取主变本体（色谱）、主变有载开关（简化）的油样对变压器油的分析，并出具油化验报告。一年两次、以加强对用户变压器可靠性进行跟踪。

16、出具的相关检测报告及相关资料必须得到南通供电局的认可，否则招标人将追究中标人的法律责任。

17、合同签订完毕后，即开始进行10kV变电所的年检工作。

18、乙方在合同期内提供三年的维保服务和突发事故抢修服务（不含材料费，如变压器、大的部件损坏费等另外协商处理），要求接到甲方维修通知2小时内到达维修地点，保证不影响甲方正常生产。需要提供售后服务联系机构名单、联系人和24小时联系电话。

五、服务周期

1、本项目总服务期限：三年，自2024年  月  日—2027年  月  日止。

2、10kV变电所检测为三年一检，并保证三年内10kV变电所的设备能满足供电部门的相关要求，以及相关运行管理，通过相关部门的检查验收。

六、甲方的权利、义务

1、有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2、有权检查乙方的巡查台账、影像资料等资料。

3、指派专人协助乙方工作，并提供必要的工作支持。

4、做好乙方检测期间的停电工作。

5、发现设施存在的问题和故障并及时通知乙方修复。

6、按合同支付乙方费用。

七、乙方的权利、义务

1、乙方负责提供检查所需设备和技术人员。

2、乙方必须认真对站内主要设备（高压设备明细内容）进行检测。

3、乙方对所进行检测的设备必须做出科学准确的检查结论，并向甲方出具南通市供电部门认可的检测报告。

4、乙方在检测过程中须避让用电高峰，具体检测时间甲乙双方共同确定后方可进场工作。

5、乙方工作全须自行对已停电的设备进行验电，确认工作范围内的设备确实停电后，方可进行各项检测工作。

6、检测工作中，乙方工作人员必须严格执行甲方高压变配电室停、送电和设备管理规定，否则造成的一切后果由乙方承担。

7、在乙方提供有效检测报告三年内，若出现由于检测失误而造成的一切后果由乙方承担。

8、乙方严格遵守施工现场文明施工和甲方管理规定，加强施工人员的管理。

9、乙方应严格按照质量检验标准、施工安全操作规程进行现场工作。由于施工质量不合格或达不到约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行返工，直到符合约定的质量标准，并由乙方承担因返工造成的一切损失。

八、双方权责

1、乙方检测进场前，甲乙双方需对检查范围内的高压设备进行完好程度交接确认工作。如进场前双方交接完好的设备，由于乙方检测不当造成设备损坏，乙方应照价赔偿。

2、经乙方检测确认的高压变电所、配电间设备存在各项问题，已经达不到供电部门要求的标准或不能保证安全运行的设备设施，经双方确认后，乙方应免费对其进行调试或检修以达到各项安全运行标准。如经调试或检修后仍会不能达到各项安全运行标准的，将由乙方进行更新，更新用到的材料费用由甲方承担。

九、安全施工

乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，自行承担由于自身安全措施不力造成的责任事故和由此产生的一切费用。

十、合同金额、付款方式及履约保证金

1、合同总价人民币    万元/三年。

2、付款方式：乙方检查试验结束并向甲方提供南通供电部门认可的检测报告后，甲方付至合同价的60%；第二年付至合同价的80%；三年服务期结束后，甲方付至合同价的100% 。

乙方须于甲方每笔款项支付前开具增值税专用发票，税率不低于3%，若乙方延迟提供发票，甲方付款时间顺延。

3、履约保证金：本合同的履约保证金为合同总价的5%，为        元（大写：       元整）。甲方对乙方的经济处罚或乙方对甲方设备造成损坏的相关赔偿，如乙方在10个工作日内不履行，则甲方有权从乙方履约保证金中扣除，同时乙方应及时补全履约保证金。履约保证金在服务期结束后按实际履约情况退还（无息）。

十一、违约责任

1、乙方未按规定认真落实相关工作，导致未发现设施问题，或发现问题未及时修复，擅自违规操作造成故障的，应当承担相应责任，甲方有权解除合同。

2、甲方不按时支付合同费用，乙方有权解除合同。

3、乙方在检测中违反合同相关约定，给甲方造成的一切损失由乙方自行承担，甲方有权解除合同。

十二、其他约定

1、招标文件、乙方投标文件及其他附件皆为本合同重要组成部分与本合同具有同等法律效力。

2、本合同约定以外的增值服务，双方应当以书面形式另行约定。

十三、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式方式解决：向南通市崇川区人民法院起诉。

十四、合同份数：本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方：（签章）                            乙方：（签章）

委托代表：                              委托代表：

联系电话：                              营业执照号码：

联系电话：

传真电话：

开户银行：

帐号：

签约时间：      年     月    日

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

- 2、领取招标文件的投标人应根据第二部分“投标须知”中“第一款”“第1项”的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标人、招标人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达招标人和招标人。

2、对符合提出质疑要求的，招标人和招标人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、招标人、招标人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、招标人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。招标人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良投标人名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。招标人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良投标人名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，招标人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良投标人名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由招标人组织的采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。招标人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由招标人组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议对该投标人同步实施1至3年内禁入。

- 第七部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、技术商务标、价格标三部分组成。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，不得出现报价。单独密封)：

1、关于资格的声明函原件（格式详见附件）；

2、书面声明原件（格式详见附件）；

3、提供投标人的《营业执照》（提供复印件并加盖公章）；

4、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）；

5、法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

6、提供国家电管部门颁发的五级及以上承装（修、试）电力设施许可证（提供复印件并加盖公章）；

7、本项目拟派人员具有国家安全生产监督总局颁发的电气试验作业证和继电保护作业证，提供人员证书及投标人为其缴纳的2024年任意一个月的社保证明（提供复印件并加盖公章）；

8、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、技术商务标（正本一份、副本二份，不得出现报价。单独密封）：

1、投标人情况一览表；

2、技术偏离表；

3、投标人根据评标办法认为需要提交的其他资料。

为方便评委评审，请投标人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格标（正本一份、副本二份，不得出现在资格审查证明材料和技术商务标部分）：

1、开标一览表；

2、投标报价明细表(格式自拟)。

投标人关于资格的声明函

附件1

南通农副产品物流有限公司：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加投标响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

我公司承诺投标前3年内没有在经营活动中没有重大违法违规记录。如被事后发现的，我公司同意被取消报名、投标、中标等资格，同时自愿承担违约处理（保证金的10%作为违约金）。

投标人（公章）：

法定代表人(签字)：

被委托授权人(签字)：

年   月   日

附件2

法定代表人身份证明书

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为本单位法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

投标人（盖章）

年    月    日

法定代表人授权委托书

附件3

南通农副产品物流有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

投标人（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

附件4

- 书面声明

南通农副产品物流有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

声明人：（公章）

年  月  日

- 附件5

- 开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： |
| 投标报价(人民币大写)： |  |  |

投标人(公章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

日        期：